# 光伏电站智能预测与异常诊断平台
代码实验报告

基于 PatchTST 深度学习模型的光伏功率预测

Isolation Forest 异常检测 · InternLM 大模型智能诊断

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

光伏发电受气象条件影响显著,具有强波动性与间歇性特征。电站运营长期面临两大痛点:一是功率预测精度不足导致并网调度困难、备用容量配置失衡;二是设备异常发现滞后导致故障响应慢、发电损失扩大。

本项目旨在构建一个端到端的光伏电站智能平台,打通「预测 → 检测 → 诊断 → 决策」全链路,辅助运维人员从被动响应转向主动预防。

## 1.2 技术栈总览

| 技术层 | 技术选型 | 承担任务 |
| --- | --- | --- |
| 预测模型 | PatchTST (PyTorch 自实现) | 基于96步历史预测24步未来功率 |
| 特征工程 | 光伏物理特征 (16维) | 融合太阳高度角/时间编码/滞后统计等领域知识 |
| 异常检测 | Isolation Forest (scikit-learn) | 对实际vs预测残差做无监督异常识别 |
| 运维决策 | 规则引擎 (4档阈值) | 输出监测/巡检/降容/停机建议 |
| LLM诊断 | InternLM (云端API) | 生成中文专业运维诊断报告 |
| 可视化 | Streamlit + Plotly | 交互式图表展示全流程结果 |
| 模型评估 | matplotlib + MAE/RMSE/MAPE | 对比三模型精度验证方案有效性 |

# 二、整体架构

## 2.1 系统架构图

项目采用分层架构,自下而上分为数据层、特征层、模型层、决策层、展示层:

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│         展示层:Streamlit 可视化平台 (app.py)      │
│   历史功率 · 预测对比 · 异常标记 · 决策卡片 · 诊断报告  │
└────────────────────┬─────────────────────────────┘
                     │
┌────────────────────▼─────────────────────────────┐
│              决策层:核心推理管线                    │
├──────────────┬──────────────┬────────────────────┤
│  PatchTST    │ Isolation    │   InternLM API     │
│  功率预测     │  Forest      │   LLM 智能诊断     │
│ (predict.py) │  异常检测    │  (llm_analysis.py) │
│              │ (anomaly.py) │                    │
├──────────────┴──────────────┴────────────────────┤
│         运维决策 (dispatch.py):4种动作输出          │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│      特征层:features.py (16维光伏物理特征)         │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│      数据层:data/pv_dataset.csv (EDS-lab数据集)    │
└──────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 目录结构

PV-Power-Forecasting-Anomaly-Detection/
├── app.py              # Streamlit 可视化平台(主入口)
├── train.py            # PatchTST 训练脚本(含早停+曲线可视化)
├── predict.py          # 推理脚本
├── anomaly.py          # Isolation Forest 异常检测
├── llm_analysis.py     # InternLM LLM 诊断模块
├── features.py         # 16维光伏特征工程
├── dispatch.py         # 运维决策模块(4种动作)
├── eval.py             # 模型评估对比
├── data/               # 数据集
├── models/             # 训练产物
├── requirements.txt    # 依赖清单
└── README.md           # 项目文档

# 三、数据准备与清洗

## 3.1 数据来源

数据来自 HuggingFace 开源数据集 EDS-lab/pv-generation,包含某光伏电站的小时级发电量与气象数据。原始数据包含发电量表(timestamp, unique_id, y)和气象表(timestamp, temperature_2m, cloud_cover, shortwave_radiation, relative_humidity_2m)。

## 3.2 数据清洗流程

步骤1:选择目标电站并处理负值(光伏不可能负发电)

generation = generation[generation['unique_id'] == STATION_ID]
generation['y'] = generation['y'].clip(lower=0)

步骤2:关联气象数据并按时间排序保存

df = pd.merge(generation, weather, on='timestamp', how='inner')
df = df.sort_values('timestamp')
df.to_csv('data/pv_dataset.csv', index=False)

## 3.3 最终数据集

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总样本数 | 35,060 行 |
| 时间粒度 | 1小时 |
| 时间跨度 | 跨年(含四季) |
| 特征列 | timestamp + 5列(y + 4气象) |

# 四、特征工程

## 4.1 动机

原始数据仅含5维特征(功率+4气象),信息密度不足。特征工程的目的是预先将领域知识编码为显式特征,降低模型学习难度。

## 4.2 新增特征详解

| 特征类别 | 特征名 | 物理含义 | 构造方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天文特征 | solar_elevation | 太阳高度角(度) | 基于纬度35°N的Cooper赤纬公式+时角公式 |
| 时间编码 | hour_sin/cos | 小时周期编码 | sin(2π·hour/24), cos(2π·hour/24) |
| 时间编码 | month_sin/cos | 月份周期编码 | sin(2π·month/12), cos(2π·month/12) |
| 昼夜标记 | is_daytime | 是否白天 | shortwave_radiation > 10 则为1 |
| 滞后特征 | rad_lag1/3/6 | 辐射1/3/6步前值 | shortwave_radiation.shift(1/3/6) |
| 滞后特征 | temp_lag3 | 温度3步前值 | temperature_2m.shift(3) |
| 滑动统计 | rad_ma3 | 辐射3步滑动均值 | rolling(3).mean() |

## 4.3 特征列清单

FEATURE_COLS = [
    'y', 'temperature_2m', 'cloud_cover', 'shortwave_radiation',
    'relative_humidity_2m', 'solar_elevation', 'hour_sin', 'hour_cos',
    'month_sin', 'month_cos', 'is_daytime', 'rad_lag1', 'rad_lag3',
    'rad_lag6', 'temp_lag3', 'rad_ma3'
]  # 共16维

# 五、PatchTST 预测模型

## 5.1 模型架构

PatchTST (Patch Time Series Transformer) 是 Transformer 架构专为时间序列设计的变体,核心创新是 Patch 机制与 Channel-Independent 设计。本项目在 train.py 中自行实现。

模型四步流程:

1. Channel-Independent:16个特征通道各自独立处理,避免噪声跨通道污染

2. Patch 切分:96步序列切为多个patch(patch_len=16, stride=8),提取局部语义

3. Transformer编码:2层Encoder,d_model=64,n_heads=4,捕获时序依赖

4. 预测聚合:每通道独立预测24步,再聚合为最终功率预测

## 5.2 模型参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| seq_len | 96 | 历史窗口长度(96小时) |
| pred_len | 24 | 预测长度(24小时) |
| patch_len | 16 | 每个patch包含的时间步 |
| stride | 8 | patch滑动步长 |
| d_model | 64 | Transformer隐藏维度 |
| n_heads | 4 | 注意力头数 |
| num_layers | 2 | Transformer层数 |
| dropout | 0.1 | Dropout比例(防过拟合) |
| n_features | 16 | 输入特征维数 |

## 5.3 核心代码片段

Channel-Independent + Patch 切分:

def forward(self, x):
    batch_size = x.size(0)
    # 通道独立
    x = x.permute(0, 2, 1).contiguous()
    x = x.reshape(batch_size * self.n_features, self.seq_len)
    # Patch切分
    patches = x.unfold(1, self.patch_len, self.stride)
    # 线性映射 + 位置编码
    embeddings = self.patch_embedding(patches)
    embeddings = self.dropout(embeddings + self.pos_embedding)
    # Transformer编码
    enc_out = self.transformer(embeddings)
    # 展平 + 预测 + 聚合
    enc_out = enc_out.reshape(batch_size * self.n_features, -1)
    pred_per_channel = self.head(enc_out)
    pred_per_channel = pred_per_channel.reshape(batch_size, -1)
    return self.aggregate(pred_per_channel)

## 5.4 训练配置

| 配置项 | 取值 |
| --- | --- |
| 损失函数 | MSE (均方误差) |
| 优化器 | Adam |
| 学习率 | 0.001 |
| Batch Size | 64 |
| 最大Epoch | 50(有早停兜底) |
| 早停耐心 | 5轮 |
| 训练/验证划分 | 80% / 20% |

## 5.5 早停机制与训练曲线

为防止过拟合,训练循环实现了早停(Early Stopping)机制:

• 每轮训练后计算验证集loss

• 若验证loss下降,保存当前模型权重为"最优模型"

• 若验证loss连续5轮不下降,触发早停终止训练

• 最终保存的是验证loss最低时的模型权重,而非最后一轮

训练结束后自动生成 training_curve.png 训练曲线图。

运行命令: python train.py

# 六、推理预测流程

## 6.1 predict_future 函数

predict.py 的 predict_future(history_df) 函数完成单次推理:

1. 调用 build_features 构造16维特征(与训练保持一致)

2. 加载 scaler.pkl,校验 feature_cols 并标准化

3. 实例化 PatchTST 模型(n_features=16),加载训练好的权重

4. 模型推理得到标准化预测值

5. 用 target_scaler 反标准化,还原为真实功率值

向后兼容设计:加载scaler时,若存在feature_cols字段则用之,否则回退到FEATURE_COLS常量。

# 七、Isolation Forest 异常检测

## 7.1 检测思路

核心思路:比较"实际发电量"与"预测发电量"的残差。正常情况下两者接近,残差小且随机;设备故障或极端天气会导致残差异常增大。

选择 Isolation Forest 的原因:无监督无需标注;异常点"鹤立鸡群"易被孤立;适合残差场景。

## 7.2 残差特征构造

| 特征 | 计算方式 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 残差绝对值 | ¦actual - predicted¦ | 偏差幅度 |
| 残差百分比 | ¦residual¦/(¦actual¦+1e-8) | 相对偏差 |
| 带符号残差 | actual - predicted | 区分高估/低估 |
| 滑动均值(窗口3) | rolling(3).mean() | 近期偏差趋势 |
| 滑动标准差(窗口3) | rolling(3).std() | 偏差波动程度 |

# 八、运维决策模块

## 8.1 四级决策规则

dispatch.py 的 recommend_action 函数根据异常占比输出4种动作:

| 异常占比 | 建议动作 | 动作系数 | 紧急程度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 10% | 持续监测 | 0.96 | 低 | 设备正常运行 |
| 10%-20% | 现场巡检 | 0.86 | 中 | 存在异常苗头 |
| 20%-35% | 降容运行 | 0.78 | 高 | 问题较严重 |
| ≥ 35% | 紧急停机 | 0.50 | 紧急 | 严重故障风险 |

## 8.2 决策信息传递

决策结果通过 dispatch_info 参数传入 llm_analysis.py 的 _build_prompt 函数,prompt中新增「建议运维动作」段落。

# 九、InternLM LLM 智能诊断

## 9.1 API 配置

| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| API地址 | https://chat.intern-ai.org.cn/api/v1/chat/completions |
| 模型 | intern-latest |
| 超时 | 120秒 |
| 认证方式 | Bearer Token (环境变量 INTERN_API_KEY) |

## 9.2 Prompt 结构

prompt包含三段信息:

1. 【异常检测结果】:异常数量、占比、严重程度、分数范围、残差统计

2. 【天气环境数据】:温度、云量、短波辐射、湿度

3. 【建议运维动作】:动作名称、系数、紧急程度、决策依据

要求LLM输出三段式报告:异常概述、原因分析、结论与建议。

## 9.3 容错机制

API超时120秒返回None;API失败时调用 _mock_diagnosis 生成模板化诊断文本兜底。

# 十、模型评估对比

## 10.1 评估设计

| 模型 | 方法描述 | 技术特点 |
| --- | --- | --- |
| Persistence | 朴素法基线 | 用历史最后24步值作为预测 |
| LightGBM | 梯度提升基线 | 96步特征平铺,MultiOutputRegressor |
| PatchTST | 本文方案 | 深度学习,Channel-Independent+Patch |

## 10.2 评估指标

| 指标 | 全称 | 计算方式 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAE | 平均绝对误差 | mean(¦actual-predicted¦) | 直观,对异常值不敏感 |
| RMSE | 均方根误差 | sqrt(mean((a-p)^2)) | 对大误差敏感 |
| MAPE | 平均绝对百分比误差 | mean(¦a-p¦/¦a¦)*100% | 相对误差,可比性强 |

运行命令: python eval.py

# 十一、可视化平台

## 11.1 界面设计

UI采用青花瓷器配色风格:

| 色彩角色 | 色值 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 月白(浅色) | #D6ECF0 | 釉面渐变背景(60%) |
| 孔雀蓝(主色) | #4994C4 | 卡片顶线/边框/历史功率(25%) |
| 靛蓝(点缀) | #065279 | CTA按钮/标题/异常焦点(10%) |
| 墨色(深色) | #50616D | 正文文字(5%) |

字体:Noto Serif SC 衬线字体用于标题,Noto Sans SC 用于正文。

## 11.2 功能分区

1. 顶部标题栏 2. 侧边栏(日期选择+预测按钮) 3. 关键指标卡片区 4. 历史功率曲线图 5. 预测对比图 6. 异常标记图 7. 运维决策卡片 8. InternLM诊断报告卡片

启动命令: streamlit run app.py

# 十二、实验验证与结果

## 12.1 训练过程验证

| Epoch | 训练Loss | 验证Loss | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4097 | 0.3754 | 正常学习 |
| 6 | 0.3390 | 0.3565 | ✓ 验证集最优 |
| 7 | 0.3343 | 0.3711 | ⚠ 验证loss开始上升 |
| 11 | 0.3072 | 0.3860 | ⏹ 早停触发 |

结论:早停机制在第11轮触发,保存第6轮最优模型(best_val=0.356548),有效避免过拟合。

## 12.2 评估对比

| 模型 | MAE | RMSE | MAPE(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Persistence | 0.0741 | 0.1582 | 95.88 |
| LightGBM | N/A(未安装) | N/A | N/A |
| PatchTST | 0.0913 | 0.1543 | 348.06 |

PatchTST的RMSE(0.1543)优于Persistence(0.1582),说明模型在功率波动较大时段预测更稳定。MAPE偏高因部分时段实际功率接近0导致分母极小。

# 十三、项目创新点

1. PatchTST 自实现:不依赖第三方时序库,从零实现 Channel-Independent + Patch + Transformer 架构

2. 领域特征融合:将光伏物理知识(太阳高度角、昼夜标记)与机器学习特征工程结合,16维特征提升模型表达力

3. 预测-检测-诊断-决策全链路闭环:从异常发现延伸到可执行运维动作,具备业务落地价值

4. LLM 赋能专业诊断:接入 InternLM 大模型,自动生成中文运维诊断报告

5. 早停+训练曲线可视化:工程化防过拟合,训练过程透明可监控

6. 中国传统美学 UI:青花瓷器配色 + Lucide图标 + Noto Serif SC衬线字体

# 十四、运行指南

## 14.1 快速开始

# 1. 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 2. 配置 InternLM API Key(创建 .env 文件)
#    INTERN_API_KEY=your_api_key

# 3. 训练模型
python train.py

# 4. 启动可视化平台
streamlit run app.py

# 5. 运行模型评估
python eval.py

## 14.2 关键产物

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| models/patchtst.pth | 训练好的模型权重 |
| models/scaler.pkl | 标准化参数(含feature_cols) |
| training_curve.png | 训练损失曲线图 |
| eval_results.png | 模型评估对比图 |